Національна академія наук України

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

КОМПЛЕКС МЕТОДІВ ТА ЗАходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС УКРАЇНИ

1. СКАЛОЗУБОВ Володимир Іванович – науковий керівник проекту, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом аналізу безпеки АЕС Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

2. КОМАРОВ Юрій Олексійович – відповідальний виконавець проекту,
кандидат технічних наук, завідувач сектором відділу аналізу безпеки АЕС Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

3. БІЛЕЙ Данко Васильович – кандидат технічних наук, директор з безпеки Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

4. ВАЩЕНКО Володимир Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри екологічно збалансованих технологій та
моніторингу Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

5. ГАБЛАЯ Таїсія Володимирівна – заступник завідувача відділом аналізу безпеки АЕС Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук
України

6. ДРАГАН Григорій Сильвестрович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теплофізики Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова

7. КОЛИХАНОВ Віктор Миколайович – завідувач сектором відділу аналізу безпеки АЕС Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук
України

8. МАЗУРЕНКО Антон Станіславович – доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики и комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету

9. НОСОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович – доктор технічних наук,
професор, завідувач відділом планування та управління зняття з експлуатації Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

10. ЩЕРБІН Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

реферат

Київ - 2014

Вступ

Основним сучасним напрямком розвитку енергоблоків АЕС України, що діють, є підвищення безпеки і ефективності виробництва (експлуатації).

Багаторічний досвід (близько тисячі реакторо-років) експлуатації АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР) показав високий рівень надійності і безпеки реакторних установок типу ВВЕР. Проте сумно відомі катастрофи, а також настороженість, що зберігається, щодо ядерної енергетики в світовій спільноті визначають актуальність подальшого підвищення безпеки АЕС. Основні резерви підвищення безпеки АЕС з ВВЕР пов'язані з наступними напрямками:

вдосконалення бар'єрів безпеки глибокоешелонованого захисту;

розвиток і вдосконалення контролю стану обладнання і елементів систем, важливих для безпеки (СВБ);

модернізація і реконструкція СВБ для підвищення їх надійності і розширення можливостей по забезпеченню умов безпечної експлуатації;

кваліфікація обладнання АЕС у проектних режимах експлуатації.

Вдосконалення бар'єрів безпеки глибокоешелонованого захисту ВВЕР пов'язане, в першу чергу, з розробкою і впровадженням організаційно-технічних заходів щодо управління позапроектними та важкими аваріями. В ядерній енергетиці України ці питання фактично знаходяться в початковій стадії розвитку, вимагають вдосконалення і розвитку на основі науково-технічних обґрунтувань з урахуванням результатів поглибленого аналізу безпеки енергоблоків АЕС з ВВЕР і передового міжнародного досвіду.

З позиції підвищення безпеки розвиток систем контролю на АЕС з ВВЕР повинен бути направлений на розширення і вдосконалення оперативної та періодичної діагностики стану і надійності СВБ. В першу чергу це відноситься до систем контролю реакторної установки (РУ): стан металу та конструкційних характеристик корпусу реактора та внутрішньокорпусних пристроїв; діагностика течій, вібраційного стану та сторонніх предметів в реакторному контурі; оперативна діагностика стану теплоносія в реакторі. Глибоких науково-технічних обґрунтувань вимагає розробка і впровадження таких перспективних систем контролю реактора як шумова та термоакустична системи діагностики.

Багаторічний досвід експлуатації АЕС з ВВЕР показав, що вирішальний вплив на підвищення ефективності виробництва (КВВП ( коефіцієнт використання встановленої потужності) енергоблоків АЕС з ВВЕР, що діють, надає обґрунтоване з позицій надійності та безпеки скорочення тривалості простоїв енергоблоків унаслідок планових або позапланових (аварійних) ремонтів. При цьому домінантним вкладником у зниження КВВП є планові ремонти (більше 80 %), як найбільш тривалі та часті. Тому ключовим питанням підвищення ефективності виробництва є скорочення тривалості планових ремонтів за рахунок: модернізації систем ядерного палива і його перевантаження; модернізації обладнання та технічних засобів проведення ремонтних кампаній; оптимізації та автоматизації управління і планування ремонтних кампаній.

Найекономічнішим напрямком підвищення КВВП є оптимізація планування ремонтів енергоблоків, яка полягає в розробці і впровадженні заходів, направлених на максимально можливе скорочення тривалості ремонтів, випробувань, контролю за умови забезпечення необхідного рівня надійності та безпеки експлуатації.

Важливо зазначити, що напрямки підвищення безпеки і ефективності виробництва АЕС з ВВЕР тісно зв'язані між собою. При розвитку напрямків підвищення ефективності виробництва і продовження експлуатації повинен неухильно дотримуватися принцип забезпечення необхідного рівня безпеки. З іншого боку, підвищення ефективності виробництва дозволить виділяти додаткові кошти на розвиток напрямків по підвищенню безпеки.

Науково-технічні підходи та результати

Колективом авторів у період з 1993 до 2010 р. був виконаний комплекс науково-дослідницьких та інженерно-технічних робіт з підвищення безпеки і ефективності виробництва АЕС України з ввер. У рамках цього проекту були розроблені і впроваджені наступні основні результати:

у напрямку підвищення безпеки

програма підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту;

науково-технічні основи і методичне забезпечення щодо управління позапроектними аваріями;

метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості у реакторних установках;

кваліфікація запорно-дросельного клапану швидкодіючої редукційної установки скидання пари до атмосфери (ШРУ-А) енергоблоків № 1-6 Запорізької АЕС;

у напрямку підвищення ефективності виробництва

оптимізація критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС;

оптимізація планування ремонтів та випробувань обладнання СВБ;

оптимізація контролю металу та обладнання в період ремонту;

методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом;

методичні основи технічних обґрунтувань щодо продовження експлуатації обладнання та трубопроводів.

Розроблена програма підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту АЕС України є основою нормативного документа ГНД 95.1.01.03.058-2005, затвердженого та узгодженого Мінпаливенерго, Державним комітетом ядерного регулювання і Міністерством охорони здоров’я України. Програма включає чотири основних напрямки:

Аналіз відхилень від вимог щойно розроблених або перероблених нормативних документів, а також розпоряджень та вимог регулюючих органів.

Аналіз випадків перевищення адміністративно-технічних рівнів радіаційної безпеки (контрольних рівнів).

Аналіз ефективності діяльності АЕС з радіаційного захисту, структури управління радіаційним захистом, стану впровадження принципу оптимізації (ALARA).

Аналіз виконання заходів щодо підвищення рівня радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту на АЕС за минулий період.

У напрямку підвищення безпеки діючих АЕС розроблено методичне забезпечення з управління позапроектними аваріями (ПА), яке засноване на ідентифікації груп вихідних подій, симптомів та алгоритмів управління аварійними процесами по критичних конфігураціях систем, що забезпечують виконання критичних функцій безпеки. Розроблене методичне забезпечення дозволяє удосконалити діючу експлуатаційну документацію з управління позапроектними аваріями, враховуючи результати поглибленого аналізу безпеки діючих АЕС України з ВВЕР. Схематично узагальнений алгоритм управління ПА з втратою теплоносія представлений на рис. 1.

Рис. 1 - Узагальнений алгоритм управління позапроектними аваріями

(ПОАІ – подієво-орієнтованої аварійної інструкції; ІЛА - інструкція з ліквідації аварії; СОАІ – симптомно-орієнтованої аварійної; КФБ – критична функція безпеки; ,  – l-та критична конфігурація та час відновлення системи в i-тої аварійної послідовності)

У роботі представлено вперше розроблений унікальний метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості (ТАН) теплоносія в активній зоні реактора. Виникнення ТАН нестійкості теплоносія в активній зоні реактора призводить до виникнення високочастотних динамічних навантажень на оболонки тепловиділяючих елементів і можуть призводити до недопустимих з позиції безпеки пошкоджень. До основи метода покладені фізичні та математичні моделі двофазового потоку теплоносія, враховуючі полідисперсність структури потоку, а також умови зародження та розвитку дисперсної фази.

Математична модель ТАН теплоносія в активній зоні ВВЕР в одновимірному наближенні:

рівняння суцільності потоку та рівняння руху потоку

,                 ,

рівняння збереження енергії потоку

,

рівняння законів збереження парової фази пузиркової структури

рівняння, що зв'язують параметри потоку з параметрами пузирів

,

.

Початкові умови для кожної окремої групи пузирів, що зародилися в перетині z((zнк ( z(( z)

,   ,

Граничні умови для потоку

P(z = 0, t) = P0,          i(z = 0, t) = I0,        G(z = 0, t) = G0(t),       P(z = Наз, t) = PK.

де, F – площа перетину потоку; ( – щільність; G – витрата теплоносія; P – тиск; i – питома ентальпія потоку; (w – дотична напруга тертя потоку на стінках каналу; N – концентрація пузирів в одиниці об'єму; wп – швидкість руху пузирів; Vп – об'єм пузирів; Sп – площа поверхні пузирів; (i – прихована теплота паротворення; ( – істинний об'ємний паровміст; wL – середня по перетину швидкість руху рідини; zнк – координата перетину початку зародження пузирів; Поб – периметр каналу, що обігрівається; nст – щільність центрів паротворення на поверхні нагріву, 1/м2; f – частота відриву пузирів від поверхні нагріву, с–1; dст – приведений діаметр пузирів, що відриваються від поверхні нагріву, м; qп – питомий міжфазний тепловий потік з урахуванням нестаціонарної зміни відносної швидкості руху пузирів, тиску та температури рідини.

Розроблений метод дозволяє за параметрами, що реєструються штатними приладами РУ визначити область ТАН нестійкості теплоносія в активній зоні ВВЕР, також визначити дії оператора щодо усунення небажаних режимів експлуатації. Для аналізу реальних режимних параметрів були використані дані Запорізької АЕС, щодо зміни контрольованих штатних теплогідравличних параметрів РУ 1 – 6 блоків. Також проведено аналіз для ВВЕР ЕДФ (Франція) потужності 1300 МВт (рис. 2).

Рис. 2 ( Термоакустична нестійкість ВВЕР-1000.

(Nт ( теплова потужність РУ; Gаз ( сумарна витрата через активну зону; (i ( прихована теплота паротворення, визначувана по тиску Р; Ркр ( критичний тиск теплоносія; Р – тиск на вході в активну зону; Fпрох.аз, Fоб.твЗ, nтвЗ ( відповідно площа прохідного перетину активної зони, площа, що обігрівається, та число ТВЗ; Твх ( температура теплоносія на вході в активну зону, (С; Тs ( температура насичення теплоносія, визначувана по тиску Р)

Розроблений метод оперативної діагностики ТАН нестійкості теплоносія був верифікований на відомих експериментальних стендах.

Оперативний метод діагностики ТАН нестійкості теплоносія пройшов доексплуатаційне впровадження на енергоблоках та тренажері Запорізької АЕС.

На основі ризик-орієнтованих підходів, що оцінюють імовірнісні показники безпеки залежно від конфігурацій систем, показників надійності та умов експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, розроблені методи оптимізації:

планування випробувань СВБ, в міжремонтний період;

планування випробувань СВБ, в період ремонтних кампаній енергоблоків;

періодичності планових ремонтів систем безпеки (СБ);

стратегії випробувань і ремонтів обладнання в умовах збільшення паливної кампанії;

контролю металу трубопроводів та корпусів обладнання у період ремонту.

Для кожної задачі було розроблено оригінальне методичне забезпечення, що потребувало розробку нових теоретичних моделей, розвиток існуючих методів та підходів. Так для оптимізації планування випробувань СВБ, в міжремонтний період було розроблено універсальний комплекс моделей надійності (трьох графів переходів), виконано імовірнісне моделювання функціонування на основі спільного використання марковського і булевих методів. Моделі для коефіцієнту готовності системи враховують наступне:

,

де Т – періодичність іспитів системи, г; ТППР – планова тривалість між зупинкою енергоблоку на щорічний ППР, г; hс(() – структурна функція надійності системи, що формується на основі кон’юнкції та диз’юнкції з елементів 1, 2, 3 типу згідно з критерієм відмови системи; S(() – функція, що описує графік функціонування компонентів системи (планові іспити/переключення с включенням компонентів у короткочасну/довгочасну роботу); (i – інтенсивність відмов з причини неякісних випробувань/іспитів, 1/тр; (рi, (i – інтенсивність відмов, виникаючих між випробуваннями/іспитами в режимі роботи та очікування, відповідно, 1/г; (i, ai – інтенсивність вимог на спрацьовування і частота зворотних переходів у режим очікування, відповідно, 1/г; (i – інтенсивність відновлення (величина, зворотна до середньої тривалості аварійного ремонту), 1/г;	рri – імовірність якісного проведення аварійного ремонту (на одну вимогу); i – номер об’єднаного елемента в структурній функції.

Отримано аналітичні залежності коефіцієнта готовності для типових графіків функціонування СВБ. Представлені найбільш прийнятні методи пошуку максимуму для функції коефіцієнта готовності.

Приклад результатів оцінки прийнятних стратегій випробувань і ремонтів для груп обладнання в умовах збільшення паливного циклу наведено на рис. 3.

Рис. 3. Необхідна кількість періодів ППР (за періодичності проведення ППР tППР = 1,5 року) до проведення КР (ревізії) обладнання при проведенні обов'язкових випробувань обладнання в ПР енергоблоку (ПР ( 1 раз на проміжку між ППР). При проектній періодичності проведення КР обладнання 1 раз на 4 роки.

Для оптимізації періодичності (об’ємів) випробувань захисної оболонки (ЗО) реакторних установок з ВВЕР створено оригінальну методику прогнозування значень витоку (що вимірюються під час випробувань), яка в комплексі враховує: значення витоку (% за добу); наявність дефектів при випробуваннях; усунення дефектів (чи були усунені дефекти і коли - в процесі випробувань або пізніше) та дає мінімально реалістичну оцінку. Методику було веріфіковано та отримано задовільне збігання результатів.

У результаті застосування розроблених методів та методик оптимізації для АЕС України з ВВЕР установлена обґрунтована можливість:

зниження в 2–3 рази періодичності випробувань СВБ, у міжремонтний період енергоблоку;

скорочення щорічних випробувань на герметичність підвищеним тиском захисної оболонки РУ (СТП НАЕК 0.05.054-2005);

визначена необхідна кількість періодів ППР СВБ до проведення капітального ремонту обладнання при наявності та відсутності обов’язкових випробувань обладнання у поточний ремонт енергоблоку в умовах збільшення паливного циклу (до 18 місяців);

скорочення загальної тривалості планових ремонтів СБ при збереженні проектних показників надійності та безпеки.

Впровадження зазначених технічних заходів дозволяє суттєво скоротити та оптимізувати критичні шляхи ремонтів енергоблоків, які в найбільшій мірі визначають ефективність виробництва АЕС.

Розроблений метод оптимізації планування і організації робіт на критичних шляхах планового ремонту енергоблоків на основі статистичного аналізу досвіду ремонтних кампаній та вимог щодо забезпечення безпеки був покладений в основу галузевих стандартів щодо норм тривалості ремонтів АЕС України з ВВЕР (СТП НАЕК 0.05.053-2004, СТП НАЕК 0.05.052-2004). Максимально очікуваний економічний ефект складає понад 500 млн. грн./рік.

Проведене науково-технічне обґрунтування і розроблене методичне забезпечення щодо реалізації перспективної для ядерної енергетики України концепції переходу на ремонт за технічним станом (РТС) обладнання/систем. Розроблено узагальнений метод обґрунтування можливості застосування концепції переходу на РТС заснований на оцінках відповідності визначальних параметрів технічного стану проектно-конструкторським та нормативним вимогам, а також впливу обладнання/ системи на показники безпеки і ефективності виробництва. При цьому в якості основного показника планування тривалості до наступного ремонту обґрунтовано гамма-відсоткова напрацювання до відмови (Т(). Значення гамма-відсоткового запасу (() різні залежно від впливу обладнання на безпеку та ефективність експлуатації АЕС. Напрацювання до відмови оцінюється на підставі прогнозування зміни визначальних параметрів технічного стану (ВПТС) обладнання і з урахуванням наявних даних по відмовах даного обладнання. Встановлення ВПТС проводиться на підставі досвіду експлуатації, експертних оцінок фахівців, що експлуатують обладнання та переліком чисельних параметрів, які змінюються в процесі проведення ремонтів обладнання. Прогнозування зміни ВПТС здійснюється на підставі фізико-статистичних методів з використанням дифузійних розподілів. Вплив устаткування на безпеку оцінюється за величиною зміни ризику за показником зростання частоти пошкодження активної зони ((ЧПАЗ) і з урахуванням статистичних даних про тривалість позапланового ремонту обладнання та / або на підставі класифікації устаткування за нормативним документом: Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій (у відповідність з класом безпеки обладнання 1, 2, 3, 4 за ЗПБ-2008). Вплив устаткування на ефективність експлуатації енергоблоку оцінюється за середнім значенням недовиробіток електроенергії на один позаплановий ремонт (С) та / або на підставі коефіцієнту запасу часу на виконання позапланового ремонту (() (рис. 4).

Рис. 4 – Діаграма

ранжування (рівня

значущості) обладнання та принцип планування

тривалості до ППР (ТППР)

Практичне застосування розробленого методу обґрунтування концепції переходу на РТС здійснено для арматури енергоблоків Південно-Української АЕС.

Проведені роботи щодо вдосконалення процедур кваліфікації обладнання систем, важливих для безпеки. Проведено кваліфікацію швидкодіючої редукційної установки закидання пари до атмосфери (ШРУ-А) енергоблоків 
№ 1-6 Запорізької АЕС, та зокрема встановлено:

ШРУ-А консервативно кваліфіковане на умови витоку води і пароводяної суміші і в «жорстких» умовах на основі розрахунково-аналітичних, розрахунково-експериментальних і експериментальних методів, за виключенням умов поміжканальної теплогідродінаміної нестійкості двохфазного потоку в трубопровідній системі ШРУ-А та проектних аварій з порушенням герметичності паропроводів в приміщеннях А-820;

для встановлення консервативної кваліфікації ШРУ-А в «жорстких» умовах розриву (течії) паропроводів в приміщенні А-820 необхідна заміна електроприводів на електроприводи з технічними умовами підвищеної (по відношення до проектної) надійності з температурою довкілля до 145(С.

Наукова новизна

Наукова новизна полягає у наступному:

- вперше розроблені науково обґрунтовані методи та засоби оперативної ідентифікації термоакустичної нестійкості теплоносія а активній зоні реактору типу ВВЕР без використання додаткової системи контролю та діагностики;

- розроблено унікальне методичне забезпечення з управління позапроектними аваріями, яке засноване на ідентифікації груп вихідних подій, симптомів на алгоритмів управління аварійними процесами по конфігураціях критичних систем, що забезпечують виконання критичних функцій безпеки;

- розроблені унікальні розрахунково-експериментальні методи та засоби обґрунтування працездатності (кваліфікації) теплотехнічного обладнання систем при управлінні домінантними груп аварій для безпеки АЕС с ВВЕР;

- вперше розроблені науково обґрунтовані методи та засоби оптимізації контролю, випробувань, ремонтів і технічного обслуговування систем, важливих для безпеки АЕС, на основі ризик-орієнтованих підходів;

- вперше розроблені науково обґрунтовані методи та засоби переходу на ефективну концепцію ремонту обладнання АЕС за технічним станом (надійності) на основі ризик-орієнтованих та імовірнісних підходів.

Техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами

1. Вдосконалено (по відношенню до відомих закордонних та вітчизняних аналогів) методи та засоби оптимізації організації експлуатаційного контролю, випробувань, технічного обслуговування і ремонту теплотехнічного обладнання систем, важливих для безпеки, впровадження яких визначило значний сумарний розрахунковий економічний. У рамках даної роботи розроблені і впроваджені стандарти ДП НАЕК «Енергоатом» СТП 0.05.053-2004, СТП 0.05.052-2004, що обґрунтувало скорочення тривалості проведення середнього і капітального ремонтів на 6-20 діб (в залежності від виду ремонту та типу РУ). З урахуванням тарифу на електроенергію ДП НАЕК «Енергоатом» у розмірі 11 коп./кВт-година, та при кількості діючих в Україні енергоблоків: ВВЕР-440 – 2 шт. і ВВЕР-1000 – 13 шт. сумарний розрахунковий максимального очікуваний середньорічний економічний ефект складе 527 млн. грн.

2. Розроблена система оперативної діагностики термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні реактора ВВЕР, що не має світових аналогів. Система без дорогоцінних засобів вимірювання і контролю дозволяє оператору запобігати виникненню режимів порушення цілісності конструкцій оболонок тепловиділяючих елементів і позапланової економічно невигідної заміни тепловиділяючих зборок реактору (з причини неприпустимого порушення цілісності конструкцій).

3. Вдосконалено (по відношенню до відомих закордонних та вітчизняних аналогів) методи організації управління позапроектними аваріями, які дозволяють суттєво знизити можливість помилкових дій операторів, а відповідно – підвищити безпеку АЕС.

4. Вдосконалено (по відношенню до відомих закордонних та вітчизняних аналогів) методи та засоби кваліфікації теплотехнічного обладнання, що дозволило обґрунтувати відсутність необхідності економічно невигідної заміни пароскидних пристроїв АЕС с ВВЕР.

5. Впроваджено технічне обґрунтування і рішення (на базі розроблених методів та засобів) щодо подовження строку експлуатації корпусів арматури систем, важливих для безпеки енергоблоку № 1 Південно-Української АЕС, що також визначає суттєвий економічний ефект.

Науково-практична робота в окресленому напрямку продовжується. За останній час проведено аналіз важкої аварії на АЕС Fukushima-Daiichi, що сталася у 2011 р. ВПА стало затоплення пощадки АЕС, внаслідок цунамі, з подальшим повним знеструмленням систем енергоблоків. В результаті чого відбулося втрата відводу тепла від активних зон та басейнів витримки енергоблоків АЕС, що спричинило значні пошкодження енергоблоків та значний викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Після аварії усе світове співтовариство прийшло до необхідності переоцінки безпеки щодо зовнішніх екстремальних подій.

З часу попереднього представлення робота одержала такий розвиток - авторами розроблено методи гідродинамічного моделювання затоплення проммайданчика АЕС. Моделі використані для моделювання затоплення АЕС Fukushima-Daiichi від цунамі при позапроектнму землетрусі. Встановлено, в окремості, що хвиля затоплення може сягати 15 м. Отримані результати передані Міністерству науки і освіти Японії. Також моделі використані для моделювання проммайданчика Запоріжської АЕС внаслідок можливого руйнування гребель Дніпровського каскаду при позапроектному землетрусі. Результати розрахункового моделювання передані ДП НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання України. За даним напрямком опубліковано 2 монографії.

Таким чином, в результаті виконання представленої роботи вирішена важлива науково-технічна проблема з розробки і впровадження методів та засобів з підвищенню безпеки і ефективності експлуатації АЕС України.

Основні результати «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України» підтверджені галузевими актами впровадження та довідкою максимально очікуваного економічного ефекту.

Основні положення, методики та результати досліджень наведені в 10 монографіях і більш ніж в 130 статтях.

Автори:

| _________________ В.І. Скалозубов | _________________ Г.С. Драган |
| --- | --- |
| _________________ Ю.О. Комаров | _________________ В.М. Колиханов |
| _________________ Д.В. Білей | _________________ А.С. Мазуренко |
| _________________ В.М. Ващенко | _________________ А.В. Носовський |
| _________________ Т.В. Габлая | _________________ В.М. Щербін |

# Text boxes

■ граничний режим

●  блок 1	− блок 2	▲ блок 3	× блок 4	( блок 5	○ блок 6

Запорізької АЕС

( ВВЕР ЕДФ 1300 при максимальному навантаженні

◊  ВВЕР ЕДФ 1300 при середньому навантаженні