НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
НАН України

Наукова робота
на здобуття премії Президента України
для молодих вчених

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТЕПЛОФІКАЦІЙНИХ ПАРОВИХ ТУРБІН 
ПОТУЖНИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ ТЕЦ

1. БАБЕНКО Ольга Анатоліївна – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

2. ПАЩЕНКО Наталя Вікторівна – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

3. СЕНЕЦЬКИЙ Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Реферат

Харків – 2015

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності паротурбінних установок ТЕЦ як за рахунок оптимізації режимів їх експлуатації, так і створення нових високоефективних проточних частин теплофікаційних турбін.

Представлено розв’язання задачі економічного розподілу теплових навантажень між сітьовими підігрівачами теплофікаційних турбін на протязі опалювального періоду. Розрахунки здійснювались за допомогою програмного комплексу SCAT, що розроблено в ІПМаш НАН України. Вперше визначено оптимальні режими відпуску теплоти від теплофікаційних турбін (підтверджується актами впровадження). Запропоновані способи отримання додаткової електричної потужності можна використати на теплофікаційних турбоустановках з турбінами типу Т-50/60-130, Т-100/120-130, Т-180/210-130, Т-250/300-240 та їх модифікаціями.

Ефективним напрямом підвищення економічності енергетичного обладнання є також проведення розрахунків тривимірних турбулентних течій у проточних частинах турбін із застосуванням сучасних програмних комплексів. Для чисельного дослідження тривимірних течій пари в проточній частині парової турбіни застосовувався розроблений в ІПМаш НАН України програмний комплекс IPMFlow.

В роботі з використанням програмного комплексу IPMFlow проведено дослідження тривимірних течій пари в проточній частині ЦСТ парової турбіни серії Т-100-130, які показали доцільність оптимізації геометрії проточної частини з метою підвищення газодинамічних характеристик лопаткових апаратів.

Про світовий рівень свідчать наукові праці, в яких висвітлюється актуальність тематики щодо енергозбереження за рахунок виробництва додаткової електричної енергії від турбоустановок ТЕЦ. Для вирішення даної задачі застосовані нові методи, які дозволяють запропонувати заходи для економії паливно-енергетичних ресурсів без додаткових капітальних вкладень.

Економічний ефект від впровадження:

1) На основі проведеної техніко-економічної оцінки встановлено, що використання способу оптимального розподілу теплового навантаження між сітьовими підігрівачами протягом опалювального періоду (180 днів) з урахуванням зміни температури зовнішнього повітря -11 ≤ tзп ≤ 10 °С дозволяє, у порівнянні з прийнятим (), суттєво економити за рахунок додаткового виробництва електроенергії паливо на енергоблоках з турбінами Т-100/120-130 в обсязі 3500 т.у.п., що еквівалентно економії 3 млн. м3 природного газу.

2) Виконано чисельні дослідження двох варіантів ЦСТ парових турбін 
Т-120/130-12,8 (існуюча турбіна) та Т-125/150-12,8 (нова турбіна). Показано, що в новій турбіні за рахунок застосування сучасних профілів лопаток та ущільнень, зміни форми меридіональних обводів, ККД ЦСТ істотно вище. Так, ККД з урахування втрат від вологості збільшився на 2,2 % і складає 90,1 %.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, що висувається на здобуття премії Президента України , сформульовано мету і задачі дослідження.

У першому розділі наведено опис математичної моделі енергоустановки, розробленої в ІПМаш НАНУ та адаптованої для розв’язання поставленої задачі.

Базову математичну модель верифіковано за результатами досліджень теплових схем ТЕЦ великої потужності. Об’єктом верифікації виступає турбіна 
Т-100/120-130 енергоблоків № 1 та № 2 ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5».

Результати проведеної верифікації підтвердили доцільність використання інформаційних моделей турбоустановок для виконання розрахункових досліджень.

Під час розв’язання задачі комплексного пошуку найкращих параметрів і профілю теплоенергетичної установки її математичне формулювання може бути подане таким чином.

Залежно від поставленої задачі необхідно мінімізувати або максимізувати нелінійну функцію цілі

(1)

де XD – допустима область зміни функції N, визначається системою нелінійних обмежень:

– у вигляді рівності

(2)

– у вигляді нерівностей

(3)

– на незалежні параметри зв’язку

(4)

– конструктивні параметри

,				(5)

де X – безліч конструктивних параметрів енергоустановки;

Y – безліч визначуваних параметрів стану (термодинамічних параметрів і ККД);

Z – безліч заданих зовнішніх факторів (температура зовнішнього повітря та ін.);

Φj – сукупність рівнянь балансів для всіх елементів обладнання установки.

Задача пошуку найкращих параметрів і профілю теплоенергетичної установки (1) розв’язується з використанням методу планування експерименту: знаходяться значення незалежних параметрів зв’язків, конструктивні параметри і сукупність значень дискретних параметрів (ознак) конструктивно-компонувального типу установки, для яких функція цих параметрів N досягає мінімуму або максимуму за дотримання умов (2) – (5).

Використання зазначеного програмного комплексу дозволило провести дослідження, метою яких є визначення виробництва електроенергії блоком при заданих режимах роботи теплофікаційної турбоустановки по витраті свіжої пари та кількості тепла, що відпускається. Тому критерієм оцінки ефективності роботи теплофікаційної турбіни приймається додаткова електрична потужність, яка виробляється при заданому режимі роботи турбіни.

Критерій оцінки ефективності роботи

ΔNт = Nт – Nтб = ƒ(G0, Qт1, Qт2, tзп, Gсв),				(6)

де Nт – потужність турбіни при заданих умовах роботи, МВт;

Nтб – потужність турбіни при інструкційних характеристиках режиму роботи, МВт;

G0 – витрата свіжої пари, т/год;

Qт1, Qт2 – кількість тепла, що передається воді в сітьових підігрівачах № 1 та № 2, МВт;

tзп – температура зовнішнього повітря, °С;

Gсв – витрата сітьової води, т/год.

У якості прикладу розглянуто питання щодо генерації додаткової електроенергії від енергоблоків з турбінами Т-100/120-130 Харківської ТЕЦ-5, принципову теплову схему якої наведено на рис. 1. Поставлена мета досягається за рахунок оптимального розподілу теплових навантажень між сітьовими підігрівачами теплофікаційних турбін.

Рис. 1. Принципова теплова схема парової турбіни Т-100/120-130

Діапазони теплових навантажень, при яких існує можливість підвищення теплової економічності розглянутої турбіни, визначені згідно з температурним графіком центрального регулювання відпуску теплоти для Харківського регіону.

За результатами розрахункового дослідження на рис. 1.4 наведено графік зміни потужності турбіни Т-100/120-130 залежно від температури зовнішнього повітря tзп та витрати сітьової води Gсв при значеннях  та . 
Лінія А-А відповідає зламу на температурному графіку при tзп = 3,5 ºС.

Рис. 2. Порівняльні характеристики зміни потужності турбоустановки з одним  та двома при рівному розподілі теплового навантаження  підігрівачами сітьової води

Видно, що в діапазоні зміни температури зовнішнього повітря
-11 ≤ tзп ≤ -2,0 °С, коли витрата сітьової води становить Gсв=1000 т/год, раціональним є режим роботи турбоустановки з двома сітьовими підігрівачами при рівному розподілі теплового навантаження між ними (). При tзп > -2,0 ºС та Gсв=1000 т/год, необхідна температура в прямій магістралі не підтримується. Для температури зовнішнього повітря tзп ≥ 2,0 ºС при витратах сітьової води 2000; 3000; 4000 т/год потужність турбіни при роботі тільки з одним підігрівачем нижнього ступеня () перевищує потужність турбіни на режимах з двома послідовно включеними підігрівачами при .

Таким чином, для області зміни температури зовнішнього повітря 2,0 ≤ tзп ≤ 10 °С та вище виконується умова ΔNт > 0 і розглянутий спосіб () забезпечує отримання додаткової електричної потужності. В області tзп ≤ 2,0 ºС приросту потужності не відбувається (∆Nт < 0), тому доцільна робота турбоустановки з двома послідовно включеними сітьовими підігрівачами нижнього ПС-1 й верхнього ПС-2 ступенів при рівному розподілі теплового навантаження між ними (). Відсутність приросту потужності ΔNт = 0 відповідає лінії з точками нульових значень (рис. 2).

На основі виконаного аналізу проведено пошук оптимального розподілу теплового навантаження  при зміні температури зовнішнього повітря в діапазоні -11 ≤ tзп ≤ 10 °С, при якому забезпечується приріст електричної потужності турбоустановки, на відміну від режиму експлуатації з двома включеними сітьовими підігрівачами та рівним розподілом теплового навантаження між ними (). Результати наведено на рис. 3.

Рис. 3. Зміна оптимального розподілу теплового навантаження між сітьовими підігрівачами ПС-1 й ПС-2 залежно від температури зовнішнього повітря

Область позитивних значень приросту електричної потужності Δ(т в залежності від технологічних характеристик турбіни знаходиться в наступних діапазонах:

I – 3,5 ( tзп ( 10 (С; 1,45 ( Gсв/1000 ( 4,0;

ІІ – 0 ( tзп ( 3,5 (С; 1,2 ( Gсв/1000 ( 3,5;

ІІІ – -5 ( tзп ( 0 (С; 1,0 ( Gсв/1000 ( 3,25;

ІV – -8,5 ( tзп ( -3 (С; 1,0 ( Gсв/1000 ( 3,05;

V – -11 ( tзп ( -7,8 (С; 1,0 ( Gсв/1000 ( 2,45.

Для кожної з виділених областей залежно від витрати сітьової води прирости електричної потужності турбіни наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Значення приросту електричної потужності турбіни Т-100/120-130

|  | Область |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
|  | Приріст потужності Δ(т, МВт |
| 1,0 | – | – | 0,26÷0,07 | 0,33÷1,37 | 1,33÷0,90 |
| 2,0 | 1,33÷1,48 | 1,35÷0,67 | 0,54÷0.69 | 1,69÷2,30 | 2,04÷1,33 |
| 3,0 | 1,73÷1,87 | 1,68÷0,75 | 0,57÷1,21 | 1,21÷0,85 | – |
| 4,0 | 2,03÷2,5 | – | – | – | – |

За даними табл. 1, максимальні значення приросту електричної потужності теплофікаційної турбоустановки Т-100/120-130 при роботі з оптимальним розподілом теплового навантаження між сітьовими підігрівачами нижнього й верхнього ступенів знаходяться в області І при витраті сітьової води Gсв = 4000 т/год, в областях ІV та V при Gсв = 2000 т/год.

Для зручності використання на станціях результати оброблено методами математичної статистики та побудовані відповідні регресійні  рівняння.

У другому розділі наведено результати чисельного дослідження тривимірних течій пари в проточній частині парової турбіни із застосуванням розробленого в ІПМаш НАН України програмного комплексу IPMFlow.

Для побудови геометрії лопаткового вінця проточної частини осьової турбіни використовується метод параметризації та аналітичного профілювання лопатки, яка задається довільним набором плоских профілів, кожний з яких розглядається в Декартовій системі координат з віссю абсцис, яка паралельна осі турбіни, та віссю ординат, що збігається з фронтом решітки (рис. 4).

|  | Профіль описується вхідною та вихідною кромками, а також кривими спинки і коритця. Вхідна та вихідна кромки є колами, криві спинки – багаточленами 5-го порядку, коритця – багаточленами 4-го порядку виду: , ; (7) , . (8) При формуванні профілів решітки вихідними даними є: – ширина профілю; – скелетний кут решітки на вході; – радіус вхідної кромки; – ефективний кут виходу потоку; – радіус вихідної кромки; – крок решітки; , – кути “загострення” вхідної та вихідної кромок; – кут “скосу” спинки, ; |
| --- | --- |
| Рис. 4. Решітка профілів |  |

1сп, 2сп, 1кор, 2кор – точки спряження вхідних й вихідних кромок з кривими спинки та коритця (см. рис. 4).

Коефіцієнти кривої (7), яка описує спинку, розраховуються шляхом ітерацій з відношень

(9)

Параметрами, що варіюються для співвідношень (9) є  та , добір яких повинен забезпечити задану величину горла решітки О, а також мінімальне значення максимальної кривизни на множені кривих (7). Величина горла визначається по заданим значенням кроку решітки та ефективному куту

.

Після визначення кривої спинки та вписання вхідної й вихідної кромок ітераційним шляхом розраховуються коефіцієнти кривої (8) для коритця з використанням співвідношень

(10)

де , , ,  – координати дотику кривих коритця з колами вхідної та вихідної кромок, які визначаються по заданому куту  на вхідний кромці й варіюємому куту  на вихідній кромці. Кут  обирається у інтервалі  та  таким чином, щоб забезпечити мінімальне значення максимальної кривизни кривої коритця.

З використанням програмного комплексу IPMFlow проведено розрахункові дослідження проточної частини ЦСТ турбіни Т-120/130-12,8-8МО. Вид ступенів проточної частини якої представлено на рис. 5.

Рис. 5. Меридіональна проекція вихідної проточної частини ЦСТ турбіни Т-120/130-12,8

Вихідними даними для проведення розрахункових досліджень були основні геометричні характеристики ступенів та газодинамічні характеристики ЦСТ турбіни Т-120/130-12,8, взяті з результатів теплових розрахунків УТЗ.

Тривимірні газодинамічні розрахунки виконано на різницевій сітці, що містить приблизно 500 тис. комірок у кожному вінці.

Аналіз отриманих результатів розрахунків дозволяє констатувати, що картина обтікання лопаткових апаратів усіх ступенів є досить сприятливою. Однак, на графіках розподілу статичного тиску на поверхнях лопаток (показано на прикладі обтікання направляючих та робочих лопаток в середніх перетинах 8 ступені) помітна немонотонність зміни тиску на стороні розрядження профілів (рис. 6), що викликано, насамперед, недосконалістю геометричної форми лопаткових апаратів (розривами значень другої похідної на спинці та коритці). У меридіональній площині в периферійних перерізах мають місце відриви потоку, які найбільш спостерігаються в ступенях третього відсіку (рис. 7).

а	б

Рис. 6. Розподіл тиску уздовж поверхні профілю направляючих та робочих лопаток ступенів ЦСТ турбіни Т-120/130-12,8: а – НА 8-ої ступені; б – РК 8-ої ступені;

а	б

Рис. 7. Картина обтікання в меридіональній площині НА та РК в середніх перерізах 8-ої ступені: а – НА; б – РК

З урахуванням недоліків існуючої проточної частини, розроблено тривимірну модель проточної частини ЦСТ нової турбіни Т-125/150-12,8 (рис. 8).

Рис. 8. Меридіональна проекція удосконаленої проточної частини 
ЦСТ турбіни Т-125/150-12,8

За результатами візуалізації течії в середніх перерізах міжлопаткових каналів, подібно існуючій конструкції, спостерігається сприятлива картина обтікання. Завдяки використанню гладких профілів графіки розподілу статичного тиску на поверхнях лопаток стали більш монотонними (рис. 9). Відриви потоку в меридіональній площині на периферії практично повністю зникли (рис. 10).

а	б

Рис. 9. Розподіл тиску уздовж поверхні профілю модернізованих направляючих та робочих лопаток ступенів ЦСТ турбіни Т-125/150-12,8: 
а – НА 8-ої ступені; б – РК 8-ої ступені;

а	б

Рис. 10. Картина обтікання в меридіональній площині НА та РК в середніх перерізах проточної частини (на прикладі 8-ої ступені): а – НА; б – РК

З представлених на рис. 11 результатів видно, що всі ступені нової конструкції ЦСТ мають більш високе значення ККД. Сумарний ККД запропонованої конструкції без урахування вологості склав 92,3 %, із урахуванням – 90,1 %, що на 2,9 % та 2,2 % відповідно більше ніж у вихідної конструкції.

|  | Рис. 11. ККД проточної частини в ступенях ЦСТ турбін Т-120/130-12,8 та Т-125/150-12,8: ■ – Т-120/130-12,8; ■ – Т-125/150-12,8; – ККД без урахування втрат від вологості; – ККД з урахуванням втрат від вологості |
| --- | --- |

ВИСНОВКИ

В роботі поставлена та вирішена науково-практична задача, яка спрямована на підвищення ефективності паротурбінних установок великої потужності шляхом удосконалення їх режимів експлуатації та газодинамічних характеристик проточних частин. Рішення цієї задачі дозволило отримати наступні науково-практичні результати.

1. Спосіб роботи теплофікаційної турбоустановки з одним сітьовим підігрівачем нижнього ступеня дозволяє в окремих випадках забезпечити більш економічний режим експлуатації турбіни в порівнянні з інструкційним режимом розподілу теплового навантаження між двома підігрівачами () за рахунок раціонального вибору витрати сітьової води при заданих температурах зовнішнього повітря згідно з температурним графіком тепломережі. Це особливо ефективно при планових ремонтних роботах та в нештатних ситуаціях, пов’язаних з відключенням верхнього сітьового підігрівача. Так, в діапазоні зміни температури зовнішнього повітря 2,0 ≤ tзп ≤ 10 °С значення приросту електричної потужності турбіни 
Т-100/120-130 може досягати 2,13 МВт.

Опробування даного способу на теплофікаційній турбоустановці
Т-100/120-130 енергоблоку № 1 ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» підтвердило наявність позитивного ефекту на режимах роботи турбіни з одноступінчатим підігрівом сітьової води в отриманих діапазонах зміни нормативних параметрів.

2. На основі проведеної техніко-економічної оцінки встановлено, що використання способу оптимального розподілу теплового навантаження між сітьовими підігрівачами протягом опалювального періоду (180 днів) з урахуванням зміни температури зовнішнього повітря -11 ≤ tзп ≤ 10 °С дозволяє, у порівнянні з прийнятим (), суттєво економити за рахунок додаткового виробництва електроенергії паливо на енергоблоках з турбінами Т-100/120-130 в обсязі 3500 тон умовного палива, що еквівалентно економії 3 млн. м3 природного газу.

3. Запропоновані способи отримання додаткової електричної потужності можна використати на теплофікаційних турбоустановках з турбінами типу Т-50/60-130, Т-100/120-130, Т-180/210-130, Т-250/300-240 та їх модифікаціями.

4. На способи роботи теплофікаційної турбоустановки та спосіб розподілу теплового навантаження між підігрівачами сітьової води в теплофікаційних турбоустановках загалом  отримано 4 патенти.

5. У результаті виконання розрахункових досліджень проточної частини:

– виконано аналіз та верифікація отриманих результатів;

– розроблено 3D модель та виконано розрахунки течії пари в ЦСТ турбіни     Т-120/146-12,8;

– виконано серію верифікаційних розрахунків (більше 300), на основі аналізу результатів яких проведено оптимізацію облопачювання та отримано геометрію проточної частини, що достатньо для коректного відтворення характерних профілів лопаткових апаратів та ін.;

– при проведенні розрахунків забезпечено наступні умови: кореневі діаметри та кількість ступенів збережені, також незмінною є довжина ротора згідно з попередньою геометрією проточної частини ЦСТ турбіни; забезпечена реактивність ступенів у корені ≈ 5 %; з метою виконання умов міцності збережено ширини профілів та геометричні характеристики ступенів існуючої турбіни 
Т-120/130-12,8-8МО згідно з попередньої геометрії проточної частини нової турбіни Т-125/146-12,8, в тому числі радіуси вхідних й вихідних кромок профілів, число лопаток, висоти лопаток РК та вихідних перетинів лопаток НА та ін.;

– виконано побудову геометрії всіх перерізів профілів розроблених направляючих та робочих лопаток ступенів ЦСТ;

– збережено тиск перед та за відсіками (зі зміною до ± 5 %);

– профілі робочих й направляючих лопаток 12-15 ступенів виконано постійними, 17-25 ступенів – з закруткою та іншими конструктивними поліпшеннями (для досягнення максимального ККД);

– рекомендовано периферійні обводи діафрагменних каналів виконати конічними, таким чином, щоб пряма лінія периферійного обводу в меридіональній проекції була розташована від вихідної кромки лопатки НА приблизно до вихідної кромки попередньої лопатки РК. Така форма обводів дозволяє збільшити ККД у порівнянні зі "ступінчатим" обводом на 0,5 – 1,0 % (залежно від ступеня розкриття). Застосовано нові профілі, які побудовані за допомогою монотонних кривих 4-го та 5-го порядків, а також лопатки зі змінною формою профілів, використання яких дозволить збільшити ККД на 1,0 – 2,0 %;

6. Виконано чисельні дослідження двох варіантів ЦСТ парових турбін               Т-120/130-12,8 (існуюча турбіна) та Т-125/150-12,8 (нова турбіна). Показано, що в новій турбіні за рахунок застосування сучасних профілів лопаток та ущільнень, зміни форми меридіональних обводів, ККД ЦСТ істотно вище. Так, ККД без урахування втрат від вологості збільшився на 2,9 %, а з урахуванням – на 2,2 % і складає 92,3 % та 90,1 % відповідно.

7. Отримані результати використовуються в навчальному процесі кафедри теплоенергетики та енергозбереження Української інженерно-педагогічної академії.

Наукові результати роботи відображено в 3 кандидатських дисертаціях, 1 монографії, 14 статтях та 17 доповідях на конференціях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами.

Автори:

кандидат технічних наук,

науковий співробітник	О.А. Бабенко

кандидат технічних наук,

науковий співробітник	Н.В. Пащенко

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник	О.В. Сенецький

Вчений секретар

Інституту проблем машинобудування

ім. А.М. Підгорного НАН України,

кандидат технічних наук	Н.М. Курська

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

1. Пащенко Н.В. Газодинамічне вдосконалення проточних частин циліндрів низького тиску парових турбін великої потужності: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.05.16 / Н.В. Пащенко; [Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України]. – Харків, 2011. – 20 с.

2. Сенецький О.В. Підвищення ефективності турбоустановок малої потужності шляхом вдосконалення їх теплових схем і режимів експлуатації: автореф. дис. … канд. техн. наук / О.В. Сенецький; [Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України]. – Харків, 2012. – 19 с.

3. Бабенко О.А. Підвищення ефективності теплофікаційних блоків ТЕЦ шляхом удосконалення їх режимів роботи: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.05.16 / О.А. Бабенко; [Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України]. – Харків, 2013. – 20 с.

4. Когенерационные технологии в энергетике на основе применения паровых турбин малой мощности / А.Л. Шубенко, В.А. Маляренко, А.В. Сенецкий, Н.Ю. Бабак // НАН Украины, Институт проблем машиностроения. – Харьков, 2014. – 320 с. – ISBN 978-966-02-7059-6.

5. Шубенко А.Л. Выбор рациональных режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник НТУ «ХПИ»: Сб.науч.тр. – Харьков, 2006. – №5. – С. 77-81.

6. Шубенко А.Л. Возможности повышения эффективности эксплуатации теплофикационных турбин ТЭЦ / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Проблемы машиностроения. – 2007. – Т.10, №1. – С.13-19.

7. Шубенко А.Л. Повышение экономичности теплофикационных турбин теплоэлектроцентралей на основе математической модели энергоустановки / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Энергетика и электрификация. – 2007. – №6. – С. 19-25.

8. Шубенко А.Л. Рациональные режимы работы теплофикационной турбоустановки Т-100/120-130 / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2009. – №3(17). – С. 61-63.

9. Шубенко А.Л. Повышение энергоэффективности теплофикационных блоков ТЭЦ на основе применения рационального способа подогрева сетевой воды / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – №1. – С.264-267.

10. Русанов А.В. Метод аналитического профилирования лопаточных венцов проточных частей осевых турбин / А.В. Русанов, Н.В. Пащенко, А.И. Косьянова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 2/7(38). – С. 32-37.

11. Шубенко А.Л. Рациональное распределение нагрузок между турбинами энергоузла промышленного предприятия в процессе эксплуатации / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, А.В. Сенецкий // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009 г. – № 12(70). – С. 26-34.

12. Залізняк (Бабенко) О.А. Розподіл теплового навантаження між сітьовими підігрівачами теплофікаційної турбоустановки / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Л. Шубенко // Механіка, енергетика, екологія. Вісник Севастопольського національного технічного університету. – Севастополь: СевНТУ, 2010. – Вип.106. – С. 137-140.

13. Бабенко О.А. Гибкие математические модели для совершенствования режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ / О.А. Бабенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – №10(92). – С. 36-40.

14. Русанов А.В. Моделирование 3D течений в проточной части ЦНД паровой турбины с использованием системы уравнений термодинамических свойств воды и водяного пара IAPWS-95 / А.В. Русанов, П. Лампарт, Н.В. Пащенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 7(94). – С. 107-113.

15. Газодинамическое совершенствование проточной части ЦСД паровой турбины серии Т-100 / А.В. Русанов, А.Л. Шубенко, А.Ю. Култышев, В.Н. Билан, М.Ю. Степанов, А.В. Сенецкий, Н.В. Пащенко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2013. – № 4(34). – С. 7-16.

16. Разработка проточной части ЦСД паровой турбины Т-125/150-12,8 на основе использования современных компьютерных технологий / А.В. Русанов, А.Л. Шубенко, А.Ю. Култышев, В.Н. Билан, М.Ю. Степанов, А.В. Сенецкий, Н.В. Пащенко // Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Вісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. – Харків, 2014. – № 11’2014. – С. 16-29. – ISSN 2078-774X.

17. Шубенко О.Л. Підвищення ефективності паротурбінних установок різної потужності / О.Л. Шубенко, О.В. Cенецький, О.А. Бабенко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 2/8(68).– С. 13-19. – ISSN 1729-3774.

18. Cенецкий А.В. Влияние изменения экономичности турбин на рациональное распределение нагрузок между ними / А.В. Cенецкий // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014 г. – № 05(123). – С. 18-26. – ISSN 2218-1849.

19. Зализняк (Бабенко) О.А. Рациональные режимы отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ / О.А. Зализняк (Бабенко) // Сучасні проблеми машинобудування: конференція молодих учених і спеціалістів, 29 листопада – 1 грудня 2005 р.: тези докл. – Харків, ІПМаш НАН України, 2005. – С. 40.

20. Зализняк (Бабенко) О.А. Пути повышения экономичности теплофикационных турбин мощностью 100 и 250 МВт / О.А. Зализняк (Бабенко) // Сучасні проблеми машинобудування: конференція молодих учених і спеціалістів, 1-7 грудня 2006 р.: тези докл. – Харків, ІПМаш НАН України, 2006. – С. 40.

21. Шубенко А.Л. Выбор рациональной схемы регулирования температуры на выходе из теплофикационной установки турбин ТЭЦ / А.Л. Шубенко, О.А. Зализняк (Бабенко) // XXX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, співробітників та студентів, 24-25 січня 2007 р.:тези докл. – Харків, УІПА, 2007. – С.15.

22. Зализняк (Бабенко) О.А. Совершенствование режимов эксплуатации теплофикационных блоков ТЭЦ в условиях комбинированного производства тепла и электроэнергии / О.А. Зализняк (Бабенко) // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: V науково-практична конференція аспірантів, магістрів та студентів, 15-18 травня 2007 р.: тези докл. – Київ, НТУ «КПІ», 2007. – С. 4.

23. Шубенко А.Л. Повышение эффективности работы теплофикационных паровых турбин мощностью 100 и 250 МВт / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Актуальные проблемы энергетики: III Международная научно-практическая конференция, 21-23 ноября 2007 г.: тезисы докл. – Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2007. – С. 336-337.

24. Зализняк (Бабенко) О.А. Рациональный способ обеспечения температурного графика теплосети теплофикационными блоками ТЭЦ / О.А. Зализняк (Бабенко) // Сучасні проблеми машинобудування: конференція молодих учених і спеціалістів, 3-6 грудня 2007 р.: тези докл. – Харків, ІПМаш НАН України, 2007. – С. 35.

25. Зализняк (Бабенко) О.А. Совершенствование режимов отпуска теплоты теплофи-кационными блоками докритического и сверхкритического начального давления / О.А. Зализняк (Бабенко), А.Л. Шубенко // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: XIV международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов, 28-29 февраля 2008 г.: тезисы докл. – Москва, МЭИ, 2008. – Т. 3.– С. 152-153.

26. Шубенко А.Л. Способ получения дополнительной мощности в теплофи-кационных турбинах ТЭЦ / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Энерго-эффективность крупного промышленного региона: III Международная научно-практическая конференция, 3-5 июня 2008 г.: Сб. докл. – Донецк, 2008. – С. 142-146.

27. Зализняк (Бабенко) О.А. Совершенствование режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ / О.А. Зализняк (Бабенко) // Сучасні проблеми машинобудування: конференція молодих учених і спеціалістів, 3-6 листопада 2008 р.: тези докл. – Харків, ІПМаш НАН України, 2008. – С. 39.

28. Шубенко А. Л. Оптимальное распределение нагрузок между турбинами промышленного энергоула в процессе эксплуатации / А. Л. Шубенко, Н. В. Лыхвар, А. В. Сенецкий // Совершенствование турбоустановок методами математического моделирования: XIII междунар. науч.-техн. конф. – Харьков, ИПМаш НАН Украины, 21-25 сент. 2009 г. [Электронный ресурс]: – Сб. докл. – Электрон. дан. – Харьков: Ин-т пробл. машиностроения НАН Украины, 15.09.09. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК от 486 DX 66 MГц; WINDOWS 95; Word 6.0. – 15 с.

29. Зализняк (Бабенко) О.А. Выбор эффективного распределения тепловой нагрузки между сетевыми подогревателями ТЭЦ / О.А. Зализняк (Бабенко) // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования: XIII международная научно-техническая конференция. – Харьков, ИПМаш НАН Украины, 21-25 сентября 2009 г. [Электронный ресурс]: Сб. докл. – Электрон. дан. – Харьков: Ин-т пробл. машиностроения НАН Украины, 15.09.09. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК от 486 DX 66 МГц; Windows 95.

30. Сенецкий А. В. Рациональное распределение нагрузок между турбинами мини-ТЭЦ в процессе эксплуатации / А. В. Сенецкий // Сучасні проблеми машинобудування: конференція молодих вчених і спеціалістів, 2-5 лист. 2009 р.: тези доп. – Харьков, ІПМаш НАН України, 2009. – С. 57.

31. Бабенко О.А. Информационные модели теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ /О.А. Бабенко // Технические науки: традиции и инновации: Международная заочная научная конференция, 20 января 2012 г.: Сб. докл. – Челябинск, 2012. –С. 89-92.

32. Шубенко А.Л. Рациональное распределение нагрузок между турбинами энергоузла в зависимости от изменения их экономичности / А.Л. Шубенко, В.А. Маляренко, А.В. Сенецкий, Н.В. Лыхвар // Совершенствование турбоустановок методами математического моделирования: XIII междунар. науч.-техн. конф. – Харьков, ИПМаш НАН Украины, 24-28 сент. 2012 г. [Электронный ресурс]: – Сб. докл. – Электрон. дан. – Харьков: Ин-т пробл. машиностроения НАН Украины, 15.09.12. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК от 486 DX 66 MГц; WINDOWS 95; Word 6.0. – 7 с.

33. Генерация дополнительной электроэнергии на энергоблоках ТЭЦ за счет совершенствования режимов отпуска теплоты / А.Л. Шубенко, О.А. Бабенко, В.Н. Голощапов, Н.В. Лыхвар, А.Ю. Козлоков // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования: XIV международная научно-техническая конференция. – Харьков, ИПМаш НАН Украины, 24-28 сентября 2012 г. [Электронный ресурс]: Сб. докл. – Электрон. дан. – Харьков: Ин-т пробл. машиностроения НАН Украины, 15.09.12. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК от 486 DX 66 МГц; Windows 95.

34. Маляренко В. А. Повышение энергоэффективности объектов электроэнергетики на основе когенерации / В. А. Маляренко, А.Л. Темнохуд, А. Л. Шубенко, А. В. Сенецкий // Новейшие технологии в электроэнергетике: Междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1-5 ноября 2012 г.: Сб. матер. – Харьков: ХНАГХ. – 2012. – С. 133-138.

35. Пащенко Н.В. Разработка новой проточной части цилиндра среднего давления паровой турбины серии Т-100 / Н.В. Пащенко, А.В. Сенецкий // Сучасні проблеми машинобудування: конференція молодих вчених та спеціалістів, 11-13 лист. 2013 р.: тези доп. – Харьков: ІПМаш НАН України, 2013. – С. 38.

36. Пат. 46409 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00. Спосіб роботи теплофікаційної турбоустановки / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Л. Шубенко, В.М. Голощапов, О.Ю. Козлоков, М.В. Лихвар; заявник і патентовласник Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – № u 2009 05222; заявл. 25.05.2009; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.

37. Пат. 48493 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00. Спосіб роботи теплофікаційної турбоустановки / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Л. Шубенко, В.М. Голощапов, О.Ю. Козлоков, М.В. Лихвар; заявник і патентовласник Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – № u 2009 08143; заявл. 03.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.

38. Пат. 90789 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00, G05D 27/00. Спосіб регулювання температури сітьової води у теплофікаційних турбоустановках / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Ю. Козлоков, М.В. Лихвар, О.Л. Шубенко, В.М. Голощапов; заявник і патентовласник Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – № а 2008 11173; заявл. 15.09.2008; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10.

39. Пат. 92090 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00, G05D 27/00. Спосіб розподілення теплового навантаження між підігрівниками сітьової води у теплофікаційних турбоустановках / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Ю. Козлоков, М.В. Лихвар, О.Л. Шубенко, В.М. Голощапов; заявник і патентовласник Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – № а 2009 00374; заявл. 19.01.2009; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

Автори:

кандидат технічних наук,

науковий співробітник	О.А. Бабенко

кандидат технічних наук,

науковий співробітник	Н.В. Пащенко

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник	О.В. Сенецький

Вчений секретар

Інституту проблем машинобудування

ім. А.М. Підгорного НАН України,

кандидат технічних наук	Н.М. Курська